ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СТЫКОВ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами проведения и оформления результатов радиографического (РГК) и ультразвукового (УЗК) контроля качества сварных соединений.

1.2. В настоящей карте приведены правила проведения и оформления результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ, нормативы и допуски, а также необходимые инструменты для контроля.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН - 2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание правил проведения и оформления результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных правил проведения и оформления результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Особенности проведения и оформления результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для работников Производственно-испытательных лабораторий, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс правил проведения и оформления результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений.

2.2. Работы по проведению и оформлению результатов РГК и УЗК контроля качества сварных соединений выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным звеном дефектоскопистов с Установкой измерительной ультразвуковой "Сканер", Гамма-дефектоскопом "Гаммарид-192/120МД", Проявочной машиной "Kodak", Прибором для просмотра рентгеновских изображений "Негатоскоп".

2.4. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений пристроительстве и ремонте промысловых и магистральных соединений;

ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по проведению УЗК и РГК необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ по контролю качества выполнения сварочных работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- весь персонал, задействованный при выполнении работ по УЗК и РГК должен иметь аттестацию на данные работы;

- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Проведение радиографического контроля качества сварных стыков.

3.4.1. Радиографическому контролю подвергают сварные соединения газопроводов, выполненных всеми видами автоматической, полуавтоматической и ручной электродуговой сваркой плавлением, с применением рентгеновского, гамма- и тормозного излучений и радиографической пленки.

3.4.2. Радиографический контроль применяют для выявления в сварных соединениях трещин, непроваров, пор, шлаковых, вольфрамовых, окисных и других включений.

3.4.3. Радиографический контроль применяют также для выявления прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня шва, недопустимых для внешнего осмотра.

3.4.4. Радиографическому контролю подвергают сварные соединения с отношением радиационной толщины наплавленного металла шва к общей радиационной толщине не менее 0,2, имеющие двусторонний доступ, обеспечивающий возможность установки кассеты с радиографической пленкой и источника излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82.

3.4.5. При радиографическом контроле следует использовать:

- рентгеновские пленки Kodak AA-400 или Agfa D7 размером 70 мм на 100 м (рулонная);

- тип и номер эталона чувствительности канавочные Fe N 11 и N 12 (формы и размеры эталонов чувствительности приведены на рис.1 и в таблице 1;

- закрытый радиоактивный источник излучения Ir-192 типа ГИИД-6;

- свинцовый экран рентгеновской пленки толщиной 0,027 мм.

Рис.1. Форма эталона чувствительности

Размеры эталона чувствительности

Таблица 1

| Номер эта- лона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. |
| 1 | 0,1 | -0,01 | 0,2 | +0,01 | 0,1 | +0,01 | 5 | ±0,15 | 5 | ±0,15 | 10 | -0,36 | 25 | -0,52 |
| 2 | 0,2 | -0,025 | 0,4 | +0,025 | 0,2 | +0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,3 |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,4 |  | 0,8 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,5 |  | 1,0 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,60 | -0,06 | 1,2 | +0,06 | 0,60 | ±0,06 | 6 |  | 7 | ±0,18 | 12 | -0,43 | 35 | -0,62 |
| 7 | 0,75 |  | 1,5 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,00 |  | 2,0 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,25 |  | 2,5 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,5 | -0,1 | 3,0 | +0,10 | 1,5 | +0,1 | 7 | +0,18 | 9 |  | 14 |  | 45 |  |
| 11 | 2,0 |  | 4,0 | +0,12 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,5 |  | 5,1 | +0,12 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.6. Используемые при контроле канавочные и пластинчатые эталоны чувствительности должны подвергаться метрологической поверке при их выпуске и последующим поверкам не реже одного раза в 5 лет. При выпуске этих эталонов на обратную сторону каждого эталона должен наноситься электрохимическим способом товарный знак предприятия, изготовившего эталон, и год выпуска; при очередной поверке - товарный или условный знак предприятия, проводившего поверку, и год поверки.

3.4.7. Негатоскопы подвергают поверке только при их выпуске с обязательным указанием в паспорте (аттестате) негатоскопа максимальной яркости освещенного поля и оптической плотности снимка.

3.4.8. Измерительные инструменты, используемые для определения размеров изображений трещин, непроваров, пор и включений на снимках (измерительные линейки и лупы) подвергают поверке в соответствии с действующими положениями, распространяющимися на эти инструменты.

3.4.9. Нестандартизованные измерительные инструменты, используемые для определения размеров изображений трещин, непроваров, пор и включений на снимках (измерительные шаблоны, трафареты и т.п.), должны подвергаться поверке не реже одного раза в год с обязательным оформлением документа о результатах поверки.

3.5. Подготовка к контролю

3.5.1. Радиографический контроль следует проводить после устранения обнаруженных при внешнем осмотре сварного соединения наружных дефектов и зачистки его от неровностей, шлака, брызг металла, окалины и других загрязнений, изображения которых на снимке могут помешать расшифровке снимка.

3.5.2. После зачистки сварного соединения и устранения наружных дефектов должна быть произведена разметка сварного соединения на участки и маркировка (нумерация) участков.

3.5.3. Систему разметки и маркировки участков устанавливают технической документацией на контроль или приемку сварных соединений.

3.5.4. При контроле на каждом участке должны быть установлены эталоны чувствительности и маркировочные знаки.

3.5.5. Эталоны чувствительности следует устанавливать на контролируемом участке со стороны, обращенной к источнику излучения.

3.5.6. Канавочные эталоны следует устанавливать на расстоянии не менее 5 мм от шва с направлением канавок поперек шва.

3.5.7. При контроле кольцевых швов трубопроводов с диаметром менее 100 мм допускается устанавливать канавочные эталоны на расстоянии не менее 5 мм от шва с направлением канавок вдоль шва.

3.5.8. При невозможности установки эталонов со стороны источника излучения при контроле сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через две стенки с расшифровкой только прилегающего к пленке участка сварного соединения, а также при панорамном просвечивании допускается устанавливать эталоны чувствительности со стороны кассеты с пленкой.

3.5.9. Маркировочные знаки, используемые для ограничения длины контролируемых за одну экспозицию участков сварных соединений, следует устанавливать на границах размеченных участков, а также на границах наплавленного и основного металла при контроле сварных соединений без усиления или со снятым усилением шва.

3.5.10. Маркировочные знаки, используемые для нумерации контролируемых участков, следует устанавливать на контролируемом участке или непосредственно на кассете с пленкой так, чтобы изображения маркировочных знаков на снимках не накладывались на изображение шва и околошовной зоны.

3.5.11. При невозможности установки эталонов чувствительности и (или) маркировочных знаков на контролируемом участке сварного соединения в соответствии с требованиями настоящего стандарта порядок проведения контроля без установки эталонов чувствительности и (или) маркировочных знаков должен быть предусмотрен в технической документации на контроль или приемку сварных соединений.

3.6. При контроле кольцевых сварных соединений цилиндрических и сферических пустотелых изделий следует, как правило, использовать схемы просвечивания через одну стенку изделия (см. рис.2).

Рис.2. Схема панорамного просвечивания кольцевого сварного шва за одну установку источника излучения

1 - источник излучения; 2 - рентгеновская пленка; 3 - сварное соединение

3.7. Расшифровка снимков

3.7.1. Просмотр и расшифровку снимков следует проводить после их полного высыхания в затемненном помещении с применением специальных осветителей - негатоскопов.

Следует использовать негатоскопы с регулируемыми яркостью и размерами освещенного поля. Максимальная яркость освещенного поля должна составлять не менее 10 кд/м, где  - оптическая плотность снимка. Размеры освещенного поля должны регулироваться при помощи подвижных шторок или экранов-масок в таких пределах, чтобы освещенное поле полностью перекрывалось снимком.

3.7.2. Снимки, допущенные к расшифровке, должны удовлетворять требованиям:

- на снимках не должно быть пятен, полос, загрязнений и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих их расшифровку;

- на снимках должны быть видны изображения ограничительных меток, маркировочных знаков и эталонов чувствительности;

- оптическая плотность изображений контролируемого участка шва, околошовной зоны и эталона чувствительности должна быть не менее 1,5;

- уменьшение оптической плотности изображения сварного соединения на любом участке этого изображения по сравнению с оптической плотностью изображения эталона чувствительности не должно превышать 1,0.

3.8. Примеры сокращенной записи дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов радиографического контроля.

3.8.1. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 3 мм каждая, цепочки пор с длиной 30 мм и максимальными длиной и шириной пор в цепочке 5 и 3 мм, и шлакового включения с длиной 15 мм и шириной 2 мм.

Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 20 мм. Запись в документации: 5П3; Ц30П5х3; Ш15х2; 20.

3.8.2. На снимке обнаружены изображения двух скоплений пор (длина каждого скопления 10 мм, максимальный диаметр пор 0,5 мм) и скопление шлаковых включений (длина скопления 8 мм, максимальная длина и ширина включений 2 и 1 мм).

Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 18 мм. Запись в документации: 2С10П0,5; С8Ш2х1; 18.

3.8.3. На снимке обнаружены изображения двух непроваров длиной 15 мм каждый и трещины длиной 40 мм. Запись документации: 2Н15; Т40.

3.8.4. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 4 мм каждая и непровара длиной 20 мм. Максимальная суммарная длина пор на участке снимка длиной 100 мм составляет 12 мм. Запись в документации: 5П4; 12; Н20.

Для сокращенной записи дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов контроля должны использоваться условные обозначения, приведенные в табл.2.

Условные обозначения дефектов

Таблица 2

| Вид дефекта | Условное обозначение |  | Характер дефекта | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский алфавит | Латинский алфавит |  | Русский алфавит | Латинский алфавит |
| Трещины | Т | Е | Трещина вдоль шва | Тв | Еа |
|  |  |  | Трещина поперек шва | Тп | Еb |
|  |  |  | Трещина разветвленная | Тр | Еc |
| Непровары | Н | D | Непровар в корне | Нк | Da |
|  |  |  | Непровар между валиками | Нв | Db |
|  |  |  | Непровар по разделке | Нр | Dc |
| Поры | П | А | Отдельная пора | П | Аа |
|  |  |  | Цепочка | ЦП | Ab |
|  |  |  | Скопление | СП | Ac |
| Шлаковые включения | Ш | В | Отдельное включение | Ш | Ba |
|  |  |  | Цепочка | ЦШ | Bb |
|  |  |  | Скопление | СШ | Bc |
| Вольфрамовые включения | В | С | Отдельное включение | В | Ca |
|  |  |  | Цепочка | ЦВ | Cb |
|  |  |  | Скопление | СВ | Cc |
| Окисные включения | О | О | - | - | - |
| Вогнутость корня шва | Вгк | Fa |  |  |  |
| Выпуклость корня шва | Впк | Fb |  |  |  |
| Подрез | Пдр | Fc |  |  |  |
| Смещение кромок | Скр | Fd |  |  |  |

3.8.5. Для сокращенной записи максимальной суммарной длины дефектов (на участке снимка длиной 100 мм или на всем снимке при его длине менее 100 мм) должно использоваться условное обозначение .

3.8.6. После условного обозначения дефектов указываются их размеры в миллиметрах:

- для сферических пор, шлаковых и вольфрамовых включений - диаметр;

- для удлиненных пор, шлаковых и вольфрамовых включений - ширина и длина (через знак умножения);

- для цепочек, скоплений, окисных включений, непроваров и трещин - длина.

3.8.7. Для цепочек и скоплений пор, шлаковых и вольфрамовых включений после условного обозначения дефектов, входящих в цепочку или скопление, указываются максимальные диаметр или ширина и длина этих дефектов (через знак умножения).

3.8.8. При наличии на снимке изображений одинаковых дефектов (дефектов одного вида с одинаковыми размерами) допускается не записывать каждый из дефектов отдельно, а указывать перед условным обозначением дефектов их число.

3.8.9. После условного обозначения максимальной суммарной длины дефектов (на участке снимка длиной 100 мм) указывается эта длина в миллиметрах.

3.8.10. При отсутствии изображений дефектов на снимке, а также в случаях, когда длина, ширина и суммарная длина дефектов не превышают заданных максимально допустимых значений, в графе документации "Соответствует требованиям" пишется "да", в противоположном случае - "нет".

3.8.11. При обнаружении на снимке изображений дефектов, не перечисленных, в заключении или журнале регистрации результатов контроля следует указать полное наименование дефектов.

3.9. Проведение ультразвукового контроля качества сварных стыков.

3.9.1. Радиографическому контролю подвергают сварные соединения газопроводов, выполненных всеми видами автоматической, полуавтоматической и ручной электродуговой сваркой плавлением и газокислородной сваркой для выявления трещин, непроваров, пор, неметаллических и металлических включений.

3.9.2. УЗК проводят после проведения визуального и измерительного контроля.

3.10. Подготовка к контролю

3.10.1. Сварное соединение подготавливают к ультразвуковому контролю при отсутствии в соединении наружных дефектов. Форма и размеры околошовной зоны должны позволять перемещать преобразователь в пределах, обеспечивающих прозвучивание акустической осью преобразователя сварного соединения или его части, подлежащей контролю.

3.10.2. Поверхность соединения, по которой перемещают преобразователь, не должна иметь вмятин и неровностей, с поверхности должны быть удалены брызги металла, отслаивающаяся окалина и краска, загрязнения.

При механической обработке соединения, предусмотренной технологическим процессом на изготовление сварной конструкции, поверхность должна быть не ниже  40 мкм по ГОСТ 2789. Требования к допустимой волнистости и к подготовке поверхности указываются в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Допустимость наличия неотслаивающейся окалины, краски и загрязнения при контроле ЭМА-преобразователями указывается в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.10.3. Контроль околошовной зоны основного металла в пределах перемещения преобразователя на отсутствие расслоений следует выполнять в соответствии с технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке, если контроль металла до сварки не производился.

3.10.4. Сварное соединение следует маркировать и разделять на участки так, чтобы однозначно устанавливать место расположения дефекта по длине шва.

3.10.5. Трубы перед контролем отраженным лучом должны быть освобождены от жидкости. Допускается контролировать трубы с жидкостью по методике, оговариваемой в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.10.6. Угол ввода луча и пределы перемещения преобразователя следует выбирать такими, чтобы обеспечивалось прозвучивание сечения шва прямым и однократно отраженным лучами или только прямым лучом.

Прямым и однократно отраженным лучами следует контролировать швы, размеры ширины или катетов которых позволяют осуществлять прозвучивание проверяемого сечения акустической осью преобразователя.

Допускается контролировать сварные соединения многократно отраженным лучом.

3.10.7. Длительность развертки следует устанавливать так, чтобы наибольшая часть развертки на экране электронно-лучевой трубки соответствовала пути ультразвукового импульса в металле контролируемой части сварного соединения.

3.10.8. Основные параметры контроля:

- длина волны или частота ультразвуковых колебаний (дефектоскопа);

- чувствительность;

- положение точки выхода луча (стрела преобразователя);

- угол ввода ультразвукового луча в металл;

- погрешность глубиномера (погрешность измерения координат);

- мертвая зона;

- разрешающая способность по дальности и (или) фронту;

- характеристики электроакустического преобразователя;

- минимальный условный размер дефекта, фиксируемого при заданной скорости сканирования;

- длительность импульса дефектоскопа.

3.10.9. Основные параметры следует проверять по стандартному образцу предприятия.

Требования к стандартным образцам предприятия, а также методика проверки основных параметров контроля должны быть указаны в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.10.10. Частоту ультразвуковых колебаний следует измерять радиотехническими методами путем измерения длительности периода колебаний в эхо-импульсе посредством широкополосного осциллографа.

3.10.11. Угол ввода луча следует измерять по стандартному образцу предприятия. Угол ввода более 70° измеряют при температуре контроля.

Угол ввода луча при контроле сварных соединений толщиной более 100 мм определяют в соответствии с технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.10.12. Характеристики электроакустического преобразователя следует проверять по нормативно-технической документации на аппаратуру, утвержденной в установленном порядке.

3.10.13. Минимальный условный размер дефекта, фиксируемого при заданной скорости контроля, следует определять на стандартном образце предприятия в соответствии с технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Допускается при определении минимального условного размера применять радиотехническую аппаратуру, имитирующую сигналы от дефектов заданного размера.

3.10.14. Длительность импульса дефектоскопа определяют посредством широкополосного осциллографа измерением длительности эхо-сигнала на уровне 0,1.

3.11. Методы контроля

3.11.1. При контроле сварных соединений следует применять эхо-импульсный, теневой (зеркально-теневой) или эхо-теневой методы.

Допускается применять другие схемы, приведенные в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.11.2. Акустический контакт пьезоэлектрического преобразователя с контролируемым металлом следует создавать контактным или иммерсионным (щелевым) способами ввода ультразвуковых колебаний.

3.11.3. При поиске дефектов чувствительность (условная или предельная) должна превышать заданную на величину, устанавливаемую в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.11.4. Прозвучивание сварного соединения выполняют по способу продольного и (или) поперечного перемещения преобразователя при постоянном или изменяющемся угле ввода луча. Способ сканирования должен быть установлен в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.11.5. Шаги сканирования (продольного  или поперечного ) определяют с учетом заданного превышения чувствительности поиска над чувствительностью оценки, диаграммы направленности преобразователя и толщины контролируемого сварного соединения. Методика определения максимальных шагов сканирования * и * приведена в приложении 7. За номинальное значение шага сканирования при ручном контроле, которое должно соблюдаться в процессе контроля, следует принимать значения:

3.11.6. Метод, основные параметры, схемы включения преобразователей, способ ввода ультразвуковых колебаний, схема прозвучивания, а также рекомендации по разделению ложных сигналов и сигналов от дефектов должны быть указаны в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

Рис.3. Схема контроля прямым лучом

Рис.4. Схема контроля однократно отраженным лучом

Рис.5. Схема сканирования

3.12. Оценка результатов контроля

3.12.1. Оценку качества сварных соединений по данным ультразвукового контроля следует проводить в соответствии с нормативно-технической документацией на изделие, утвержденной в установленном порядке.

3.12.2. Основными измеряемыми характеристиками выявленного дефекта являются:

- эквивалентная площадь дефекта  или амплитуда  эхо-сигнала от дефекта с учетом измеренного расстояния до него;

- координаты дефекта в сварном соединении;

- условные размеры дефекта;

- условное расстояние между дефектами;

- количество дефектов на определенной длине соединения.

Измеряемые характеристики, используемые для оценки качества конкретных соединений, должны указываться в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.12.3. Эквивалентную площадь дефекта следует определять по амплитуде эхо-сигнала путем сравнения ее с амплитудой эхо-сигнала от отражателя в образце или путем использования расчетных диаграмм при условии сходимости их с экспериментальными данными не менее 20%.

3.12.4. Условными размерами выявленного дефекта являются:

- условная протяженность ;

- условная ширина ;

- условная высота .

Условную протяженность  в миллиметрах измеряют по длине зоны между крайними положениями преобразователя, перемещаемого вдоль шва, ориентированного перпендикулярно к оси шва.

Условную ширину  в миллиметрах измеряют по длине зоны между крайними положениями преобразователя, перемещаемого в плоскости падения луча.

Условную высоту  в миллиметрах или микросекундах измеряют как разность значений глубины расположения дефекта в крайних положениях преобразователя, перемещаемого в плоскости падения луча.

3.12.5. При измерении условных размеров , ,  за крайние положения преобразователя принимают такие, при которых амплитуда эхо-сигнала от выявляемого дефекта или составляет 0,5 от максимального значения, или уменьшается до уровня, соответствующего заданному значению чувствительности.

Допускается за крайние положения принимать такие, при которых амплитуда эхо-сигнала от выявляемого дефекта составляет заданную часть от 0,8 до 0,2 от максимального значения. Принятые значения уровней должны быть указаны при оформлении результатов контроля.

Условную ширину  и условную высоту  дефекта измеряют в сечении соединения, где эхо-сигнал от дефекта имеет наибольшую амплитуду, при одних и тех же крайних положениях преобразователя.

3.12.6. Условное расстояние  (см. черт.25)* между дефектами измеряют расстояние между крайними положениями преобразователя, при которых была определена условная протяженность двух рядом расположенных дефектов.

________________

* Черт.25 нет в документе. - Примечание изготовителя базы данных.

3.12.7. Дополнительной характеристикой выявленного дефекта являются его конфигурация и ориентация.

Для оценки ориентации и конфигурации выявленного дефекта используют:

- сравнение условных размеров  и  выявленного дефекта с расчетными или измеренными значениями условных размеров  и  ненаправленного отражателя, расположенного на той же глубине, что и выявленный дефект.

При измерении условных размеров ,  и ,  за крайние положения преобразователя принимают такие, при которых амплитуда эхо-сигнала составляет заданную часть от 0,8 до 0,2 от максимального значения, оговариваемую в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке;

- сравнение амплитуды эхо-сигнала  отраженного от выявленного дефекта обратно к ближнему от шва преобразователю, с амплитудой эхо-сигнала , претерпевшего зеркальное отражение от внутренней поверхности соединения и принимаемого двумя преобразователями;

- сравнение отношения условных размеров выявленного дефекта  с отношением условных размеров цилиндрического отражателя ;

- сравнение вторых центральных моментов условных размеров выявленного дефекта и цилиндрического отражателя, расположенного на той же глубине, что и выявленный дефект;

- амплитудно-временные параметры сигналов волн, диафрагированных на дефекте;

- спектр сигналов, отраженных от дефекта;

- определение координат отражающих точек поверхности дефекта;

- сравнение амплитуд принятых сигналов от дефекта и от ненаправленного отражателя при озвучивании дефекта под разными углами.

Необходимость, возможность и методика оценки конфигурации и ориентации выявленного дефекта для соединений каждого типа и размеров должны оговариваться в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.13. Оформление результатов контроля

3.13.1. Результаты контроля должны быть записаны в журнале или заключении, или на схеме сварного соединения, или в другом документе, где должны быть указаны:

тип контролируемого соединения, индексы, присвоенные данному изделию и сварному соединению, и длина проконтролированного участка;

техническая документация, в соответствии с которой выполнялся контроль;

тип дефектоскопа;

непроконтролированные или неполностью проконтролированные участки сварных соединений, подлежащие ультразвуковому контролю;

результаты контроля;

дата контроля;

фамилия дефектоскописта.

Дополнительные сведения, подлежащие записи, а также порядок оформления и хранения журнала (заключений) должны быть оговорены в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.13.2. Необходимость классификации оговаривается в технической документации на контроль, утвержденной в установленном порядке.

3.13.3. При сокращенном описании результатов контроля следует каждый дефект или группу дефектов указывать отдельно и обозначать:

- буквой, определяющей качественно оценку допустимости дефекта по эквивалентной площади (амплитуде эхо-сигнала) и условной протяженности (А, или Д, или Б, или ДБ);

- буквой, определяющей качественно условную протяженность дефекта (Г или Е);

- буквой, определяющей конфигурацию дефекта, если она установлена;

- цифрой, определяющей эквивалентную площадь выявленного дефекта, мм, если она измерялась;

- цифрой, определяющей наибольшую глубину залегания дефекта, мм;

- цифрой, определяющей условную протяженность дефекта, мм;

- цифрой, определяющей условную ширину дефекта, мм;

- цифрой, определяющей условную высоту дефекта, мм или мкс.

3.13.4. Для сокращенной записи должны применяться следующие обозначения:

А - дефект, эквивалентная площадь (амплитуда эхо-сигнала) и условная протяженность которого равны или менее допустимых значений;

Д - дефект, эквивалентная площадь (амплитуда эхо-сигнала) которого превышает допустимое значение;

Б - дефект, условная протяженность которого превышает допустимое значение;

Г - дефекты, условная протяженность которых ;

Е - дефекты, условная протяженность которых ;

В - группа дефектов, отстоящих друг от друга на расстояниях ;

Т - дефекты, которые обнаруживаются при расположении преобразователя под углом к оси шва и не обнаруживаются при расположении преобразователя перпендикулярно к оси шва.

Условную протяженность для дефектов типов Г и Т не указывают.

В сокращенной записи числовые значения отделяют друг от друга и от буквенных обозначений дефисом.

Необходимость сокращенной записи, применяемые обозначения и порядок их записи оговариваются технической документацией на контроль, утвержденной в установленном порядке.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве УЗК и РГК выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений пристроительстве и ремонте промысловых и магистральных соединений;

- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

- ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

4.2. Контроль качества сварных соединений осуществляется дефектоскопистами аккредитованной строительнойлаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

4.3. Качество производства УЗК и РГК обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование контролируемых показателей | Величина отклонения | Метод контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая эквивалентная площадь брака | 3,5 мм | УЗК | 100% | ПИЛ |
| Угловые отражатели СОП | 3,5х2,0 мм | " | " | " |
| Рабочая частота | 2,5 МГц | " | " | " |
| Угол ввода луча | 65°±2,0° | " | " | " |
| Диаметр пьезопластины, ПЭП | 6,0 мм | " | " | " |
| Шаг сканирования | Не более 2-3 мм | " | " | " |
| Ширина зоны термического влияния, А | 12,0 мм | " | " | " |
| Стрела искателя, | 8,0 мм | " | " | " |
| Ширина зоны зачистки для ПЭП | Не менее 132,0 мм | " | " | " |
| Ширина зоны перемещения |  | " | " | " |
| для прямого луча | 0 мм; 48 мм |  |  |  |
| для однократно отраженного | 48 мм; 108 мм |  |  |  |
| Скорость сканирования | Не более 100 мм/сек | " | " | " |
| Длина призмы ПЭП, В | 23,0 мм | " | " | " |
| Тип датчика | С | " | " | " |
| Номинальная толщина металла | 25,8 мм | РГК | " | " |
| Контролируемая толщина металла | 25,8 мм | " | " | " |
| Радиационная толщина металла | 25,8 мм | " | " | " |
| Расстояние от источника до пов-ти | 710,0 мм | " | " | " |
| Размер снимка (заводские кромки) | 4550,0 мм | " | " | " |
| Требуемая чувствительность | 0,5/0,6 мм | " | " | " |
| Расстояние от источника до пленки | 740,0 мм | " | " | " |
| Активность источника излучения | 8,5х10 Бк | " | " | " |
| Размер активной части источника | 4,0 мм | " | " | " |
| Мощность экспозиционной дозы | 2,0х10 Р/сек | " | " | " |
| Расстояние от пов-ти до пленки | 2,0 мм | " | " | " |

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка измерительная ультразвуковая | Сканер | шт. | 1 |
| 2. | Гамма-дефектоскоп | Гаммарид-192/120МД | " | 1 |
| 3. | Проявочная машина | Kodak | " | 1 |
| 4. | Прибор для просмотра рентгеновских изображ. | Негатоскоп | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- следить за исправным состоянием приборов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- ознакомить с технологической картой (схемой работ) под роспись лиц, ответственных за*

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.8. При приближении грозы, лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.9. Основными видами опасности для персонала при радиографическом контроле являются воздействие на организм ионизирующего излучения и вредных газов, образующихся в воздухе под воздействием излучения, и поражение электрическим током.

6.10. Радиографический контроль и перезарядка радиоактивных источников должны проводиться только с использованием специально предназначенной для этих целей и находящейся в исправном состоянии аппаратуры, документация на изготовление и эксплуатацию которой при выпуске в количестве более трех экземпляров должна быть согласована с Государственным комитетом РФ по использованию атомной энергии и Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения РФ; до трех экземпляров - с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

6.11. Электрооборудование действующих стационарных и переносных установок для радиографического контроля должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и "Правил устройства электроустановок", утвержденных Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем и Госэнергонадзором Министерства энергетики СССР.

6.12. При проведении радиографического контроля, хранении и перезарядке радиоактивных источников излучения должна быть обеспечена безопасность работ в соответствии с требованиями "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" ОСП-72/80 N 2120-80, "Норм радиационной безопасности" НРБ-76 N 141-76, "Санитарных правил по радиоизотопной дефектоскопии" N 1171-74.

6.13. При транспортировании радиоактивных источников излучения должны соблюдаться требования "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ" ПБТРВ-73 N 1139-73.

6.14. Предприятия, выполняющие радиографический контроль сварных соединений, разрабатывают в соответствии с требованиями безопасности документацию, определяющую правила и методы безопасной организации работ, объем и средства радиографического контроля с учетом местных условий производства и доводят их в установленном порядке до работающих.

6.15. При проведении работ по ультразвуковому контролю продукции дефектоскопист должен руководствоватьсяГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.

6.16. При выполнении контроля должны соблюдаться требования "Санитарных норм и правил при работе с оборудованием, создающим ультразвук, передаваемый контактным путем на руки работающих" N 2282-80, утвержденных Минздравом СССР, и требования безопасности, изложенные в технической документации на применяемую аппаратуру, утвержденной в установленном порядке.

VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Работы по УЗК и РГК выполняет звено общей численностью - 6 чел.

| Дефектоскопист 6 разряда | - 2 чел. |
| --- | --- |
| Дефектоскопист 5 разряда | - 2 чел. |
| Дефектоскопист 4 разряда | - 1 чел. |
| Лаборант по проявке пленок 2 разряда | - 1 чел. |

VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2011.

8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

8.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве к СНиП 3.01.01-85** "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

http://ppr48.ru/services/tk/fire-works

ppr48.ru